## Slide 1
AUDIT ÉNERGÉTIQUE
Unité de Production et Transformation de Volaille
Bilan de performance | Exercice 2024
12 499 90
kWh
Consommation élec. abattoir
5 783 10
kWh
Consommation élec. ferme
1 982 68
kWh
Consommation gaz
88
pts
Poids applicable total

## Slide 2
CONTEXTE & PÉRIMÈTRE DE L'AUDIT
Profil énergétique global
Suivi des consommations par source (gaz, électricité), détection des pics et analyse des dérives. Poids : 18 pts
Pôle élevage & bâtiments
Isolation thermique, ventilation à vitesse variable, éclairage LED, pilotage des lots. Poids : 18 pts
Pôle abattage & transformation
Production de froid, échaudage, air comprimé, maintenance préventive des procédés. Poids : 22 pts
Pôle traitement & conservation
Stockage frigorifique, maintenance prédictive, récupération de chaleur fatale. Poids : 19 pts

## Slide 3
CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES 2024
Chart: 
| Électricité Abattoir | Électricité Ferme | Gaz
Consommation | 12499900 | 5783108 | 1982683
61%
Électricité Abattoir
12 499 90 kWh
28%
Électricité Ferme
5 783 10 kWh
10%
Gaz
1 982 68 kWh
⚡ Total : 20 265 691 kWh consommés en 2024

## Slide 4
RÉSULTATS PAR PÔLE — POIDS & SCORING
Chart: Poids par pôle (sur 88 pts)
| Profil énergétique glo | Élevage & bâtiments | Abattage & transformat | Traitement & conservat | Innovation & valorisat
Poids (pts) | 18 | 18 | 22 | 19 | 11
CONSTATS CLÉS PAR PÔLE
Profil énergétique global
Pas de smart metering. Pics liés aux semaines d'abattage. Pertes non analysées.
Élevage & bâtiments
LED en place, mais sans capteurs ni minuteries. Ventilation régulée. Isolation correcte.
Abattage & transformation
Conduites de chaudière non isolées. Pas de suivi par atelier. Fuites d'air comprimé ponctuelles.
Traitement & conservation
Pas de maintenance prédictive. Chaleur fatale non récupérée. Ouvertures de portes non maîtrisées.
Innovation & valorisation
Étude solaire réalisée par BLUEN. Pas de stratégie énergétique formalisée.

## Slide 5
SCORES TERRAIN — 12 CRITÈRES ÉVALUÉS
Audit du 30 juin 2026 · Auditeur : TONOUHEWA · Cycle mensuel · Notation de 0 à 5 par critère
PROFIL ÉNERGÉTIQUE GLOBAL
—
Consommation annuelle connue par source
NON ÉVALUÉ · poids 4 pts
—
Pics de consommation identifiés
NON ÉVALUÉ · poids 3 pts
0
Smart metering temps réel
INEXISTANT · poids 4 pts
PÔLE ÉLEVAGE & BÂTIMENTS
2
Isolation thermique des bâtiments
FAIBLE · poids 4 pts
1
Ventilateurs avec variateurs de vitesse
CRITIQUE · poids 3 pts
2
Éclairage LED avec capteurs / minuterie
FAIBLE · poids 3 pts
PÔLE ABATTAGE & TRANSFORMATION
1
Compresseurs / chambres froides (âge, classe)
CRITIQUE · poids 5 pts
1
Système d'échaudage optimisé et isolé
CRITIQUE · poids 4 pts
0
Tests de détection fuites air comprimé
INEXISTANT · poids 3 pts
PÔLE TRAITEMENT & CONSERVATION
1
Rideaux / portes automatiques chaîne du froid
CRITIQUE · poids 4 pts
1
Maintenance prédictive condenseurs / évaporateurs
CRITIQUE · poids 4 pts
1
Récupération de chaleur fatale
CRITIQUE · poids 3 pts
Source : formulaire d'audit terrain — 12 critères répartis sur 4 pôles énergétiques

## Slide 6
VERDICT GLOBAL DE L'AUDIT
NIVEAU CRITIQUE
Aucun critère n'atteint le niveau « bon » ou « excellent »
8 / 10 critères notés à 0 ou 1 sur 5
0
critère ≥ 4/5
Aucun poste au niveau bon ou excellent
8
critères à 0 ou 1/5
Situation critique ou inexistante
2
critères à 2/5
Niveau faible, marge importante
2
critères non évalués
Données de consommation non formalisées
PÔLE LE PLUS DÉGRADÉ
Abattage & Transformation
Trois postes en situation d'urgence : compresseurs vieillissants, échaudage non isolé, aucune détection de fuites d'air comprimé.
POTENTIEL D'OPTIMISATION
Élevé sur tous les pôles
Le niveau de départ bas signifie que même une action partielle bien exécutée génère un gain rapide et mesurable.
Score global calculé à partir des 12 critères pondérés — audit terrain du 30 juin 2026

## Slide 7
POINTS FORTS & AXES D'AMÉLIORATION
POINTS FORTS
Isolation thermique satisfaisante (panneaux sandwich chambres froides + poulaillers)
Éclairage LED déjà déployé sur le site
Ventilation avec régulateur multi-ventilateurs adapté aux besoins
Chaîne du froid maintenue (rideaux à lanières en bon état)
Étude solaire réalisée par le cabinet BLUEN (groupe)
Maintenance curative des équipements pratiquée
AXES D'AMÉLIORATION
Absence de smart metering / suivi temps réel des consommations
Conduites de chaudière non isolées (pertes thermiques)
Pas de maintenance prédictive (condenseurs, évaporateurs)
Chaleur fatale des groupes frigo non récupérée
Pas de suivi de consommation par atelier ou équipement
Absence de stratégie énergétique formalisée avec objectifs

## Slide 8
PLAN D'ACTION PRIORITAIRE
COURT TERME
0-3 mois · Quick Wins
Isoler les conduites de la chaudière
Ajouter capteurs luminosité & minuteries LED
Planifier tests fuites air comprimé réguliers
Déployer suivi des consommations par atelier
MOYEN TERME
3-12 mois · Investissements ciblés
Installer smart metering sur tous les circuits
Mettre en place maintenance prédictive (condenseurs)
Étudier récupération chaleur fatale groupes frigo
Formaliser une stratégie énergétique avec KPIs
LONG TERME
12-36 mois · Transformation
Déployer l'installation solaire (étude BLUEN existante)
Automatiser le pilotage bâtiment (BMS/GTC)
Certifier ISO 50001 (système de management énergie)
Benchmarker et dupliquer les bonnes pratiques

## Slide 9
RÉFÉRENCES TECHNIQUES & GAINS ATTENDUS
Ordres de grandeur issus des normes et références du secteur — base de chiffrage des actions
VENTILATION
30–50 %
d'économie sur le poste ventilateurs avec variateur de vitesse
ÉCLAIRAGE
60–70 %
de consommation en moins avec LED vs fluorescent
AIR COMPRIMÉ
0,5 kW
perdus en continu pour une fuite de 3 mm à 7 bars
COMPRESSEURS
30–40 %
d'écart de consommation entre classe A++ et classe D
ÉCHAUDAGE
20–35 %
de besoins en chaleur en moins si la cuve est isolée
CONDENSEURS
+15–25 %
de surconsommation quand le condenseur est encrassé
CHAÎNE FROID
80 %
d'entrées de chaleur évitées avec rideaux à lanières efficaces
CHALEUR FATALE
30–40 %
des besoins en eau chaude sanitaire couverts par récupération
PARAMÈTRES CIBLES À SURVEILLER
Température bâtiment
18–25 °C
Ventilation
0,5–1,5 m/s
Éclairage
12–14 h / jour
ROI détection fuites
< 6 mois
Ces ordres de grandeur servent de base au chiffrage des gains du plan d'action

## Slide 10
CONCLUSION
& PROCHAINES ÉTAPES
Le site dispose d'une base solide : isolation, LED, ventilation régulée.
Les marges de progrès sont importantes sur le pilotage et la maintenance.
La récupération d'énergie (chaleur, solaire) représente un potentiel non exploité.
Une stratégie énergétique formalisée est la priorité n°1.
Prochain audit de suivi recommandé : dans 6 mois